## Branch
Calculation of Branch Network for Residential Zone & Common Facilities
Node | Supply (lpd) | Supply (ft^3/sec) | Length (ft) | Area of Pipe Required(inch^2) | Diameter of Pipe Required (inch) | Diameter of provided pipe(inch)
1,2 | 928585 | 0.37925 | 385 | 18.2042 | 4.8144 | 5
2,3 | 100823 | 0.041178 | 345 | 1.9766 | 1.5864 | 2
3,4 | 67163 | 0.027431 | 390 | 1.3167 | 1.2948 | 2
1,5 | 1891719 | 0.77262 | 190 | 37.0856 | 6.8716 | 7
5,6 | 943794 | 0.38547 | 600 | 18.5023 | 4.8536 | 5
5,7 | 444060 | 0.18136 | 240 | 8.7054 | 3.3293 | 4
7,8 | 186060 | 0.075991 | 240 | 3.6476 | 2.155 | 3
[7 empty] | Path | Node | Length (ft) | Diameter of provided pipe(ft) | Head Loss (ft) | Head Loss (psi) | Total head loss (psi) | Available Pressure (psi) | Comment
[7 empty] | Path I | 1,2 | 385 | 0.41667 | 5.1975 | 2.2522 | 13.0016 | 61.9984 | OK
[8 empty] | 2,3 | 345 | 0.16667 | 11.6438 | 5.0456
[8 empty] | 3,4 | 390 | 0.16667 | 13.1625 | 5.7038
[7 empty] | Path II | 1,5 | 190 | 0.58333 | 1.8321 | 0.79393 | 4.3039 | 70.6961 | OK
[8 empty] | 5,6 | 600 | 0.41667 | 8.1 | 3.51
[7 empty] | Path III | 1,5 | 190 | 0.58333 | 1.8321 | 0.79393 | 4.8889 | 70.1111 | OK
[8 empty] | 5,7 | 240 | 0.33333 | 4.05 | 1.755
[8 empty] | 7,8 | 240 | 0.25 | 5.4 | 2.34

## Loop
Calculation of Loop Network for Industrial & Administrative Zone
Trial 1 |  | length (ft) | length (m) | k | Qo (lps) | Qo (m3/s) | Qo(abs)(m3/s) | Ho (abs) = k*Qo^1.85 (m) | Ho (m) | H0/Qo | Δ (m3/s) | Corrected Qo (m3/s)
Loop 1 | AB | 810 | 246.9512 | 1 | 2.9 | 0.0029 | 0.0029 | 2.0204e-05 | 2.0204e-05 | 0.0069669 | 0.0085829 | 0.011483
| BC | 435 | 132.622 | 1 | 2.89 | 0.00289 | 0.00289 | 2.0075e-05 | 2.0075e-05 | 0.0069465 | 0.0085829 | 0.011473
| DA | 435 | 132.622 | 1 | 3 | 0.003 | 0.003 | 2.1512e-05 | 2.1512e-05 | 0.0071706 | 0.0085829 | 0.011583
| DC | 810 | 246.9512 | 1 | -25 | -0.025 | 0.025 | 0.0010869 | -0.0010869 | 0.043476 | 0.0085829 | -0.0066561
Sum | [8 empty] | -0.0010251 | 0.06456
Trial 1 |  | length (ft) | length (m) | k | Qo (lps) | Qo (m3/s) | Qo(abs)(m3/s) | Ho (abs) (m) | Ho (m) | H0/Qo | Δ (m3/s) | Corrected Qo (m3/s)
Loop 2 | DC | 810 | 246.9512 | 1 | 25 | 0.025 | 0.025 | 0.0010869 | 0.0010869 | 0.043476 | -0.009761 | 0.0066561
| FC | 435 | 132.622 | 1 | -1.96 | -0.00196 | 0.00196 | 9.7875e-06 | -9.7875e-06 | 0.0049936 | -0.009761 | -0.011721
| DE | 435 | 132.622 | 1 | -2 | -0.002 | 0.002 | 1.016e-05 | -1.016e-05 | 0.0050801 | -0.009761 | -0.011761
| EF | 810 | 246.9512 | 1 | -1.96 | -0.00196 | 0.00196 | 9.7875e-06 | -9.7875e-06 | 0.0049936 | -0.009761 | -0.011721
Sum | [8 empty] | 0.0010572 | 0.058543
Trial 2 |  | length (ft) | length (m) | k | Qo (lps) | Qo (m3/s) | Qo(abs)(m3/s) | Ho (abs) (m) | Ho (m) | H0/Qo | Δ (m3/s) | Corrected Qo (m3/s)
Loop 1 | AB | 810 | 246.9512 | 1 | 11.4829 | 0.011483 | 0.011483 | 0.00025769 | 0.00025769 | 0.022441 | -0.004524 | 0.0069589
| BC | 435 | 132.622 | 1 | 11.4729 | 0.011473 | 0.011473 | 0.00025727 | 0.00025727 | 0.022425 | -0.004524 | 0.0069489
| DA | 435 | 132.622 | 1 | 11.5829 | 0.011583 | 0.011583 | 0.00026186 | 0.00026186 | 0.022607 | -0.004524 | 0.0070589
| DC | 810 | 246.9512 | 1 | -6.6561 | -0.0066561 | 0.0066561 | 9.3963e-05 | -9.3963e-05 | 0.014117 | -0.004524 | -0.015826
Sum | [8 empty] | 0.00068286 | 0.08159
Trial 2 |  | length (ft) | length (m) | k | Qo (lps) | Qo (m3/s) | Qo(abs)(m3/s) | Ho (abs) (m) | Ho (m) | H0/Qo | Δ (m3/s) | Corrected Qo (m3/s)
Loop 2 | DC | 810 | 246.9512 | 1 | 6.6561 | 0.0066561 | 0.0066561 | 9.3963e-05 | 9.3963e-05 | 0.014117 | 0.0046458 | 0.015826
| FC | 435 | 132.622 | 1 | -11.721 | -0.011721 | 0.011721 | 0.00026766 | -0.00026766 | 0.022836 | 0.0046458 | -0.0070752
| DE | 435 | 132.622 | 1 | -11.761 | -0.011761 | 0.011761 | 0.00026935 | -0.00026935 | 0.022902 | 0.0046458 | -0.0071152
| EF | 810 | 246.9512 | 1 | -11.721 | -0.011721 | 0.011721 | 0.00026766 | -0.00026766 | 0.022836 | 0.0046458 | -0.0070752
Sum | [8 empty] | -0.00071071 | 0.082691
Trial 3 |  | length (ft) | length (m) | k | Qo (lps) | Qo (m3/s) | Qo(abs)(m3/s) | Ho (abs) (m) | Ho (m) | H0/Qo | Δ (m3/s) | Corrected Qo (m3/s)
Loop 1 | AB | 810 | 246.9512 | 1 | 6.9589 | 0.0069589 | 0.0069589 | 0.00010202 | 0.00010202 | 0.014661 | 0.0011597 | 0.0081186
| BC | 435 | 132.622 | 1 | 6.9489 | 0.0069489 | 0.0069489 | 0.00010175 | 0.00010175 | 0.014643 | 0.0011597 | 0.0081086
| DA | 435 | 132.622 | 1 | 7.0589 | 0.0070589 | 0.0070589 | 0.00010475 | 0.00010475 | 0.01484 | 0.0011597 | 0.0082186
| DC | 810 | 246.9512 | 1 | -15.8259 | -0.015826 | 0.015826 | 0.00046648 | -0.00046648 | 0.029476 | 0.0011597 | -0.013574
Sum | [8 empty] | -0.00015795 | 0.073619
Trial 3 |  | length (ft) | length (m) | k | Qo (lps) | Qo (m3/s) | Qo(abs)(m3/s) | Ho (abs) (m) | Ho (m) | H0/Qo | Δ (m3/s) | Corrected Qo (m3/s)
Loop 2 | DC | 810 | 246.9512 | 1 | 15.8259 | 0.015826 | 0.015826 | 0.00046648 | 0.00046648 | 0.029476 | -0.0010918 | 0.013574
| FC | 435 | 132.622 | 1 | -7.0752 | -0.0070752 | 0.0070752 | 0.0001052 | -0.0001052 | 0.014869 | -0.0010918 | -0.008167
| DE | 435 | 132.622 | 1 | -7.1152 | -0.0071152 | 0.0071152 | 0.0001063 | -0.0001063 | 0.01494 | -0.0010918 | -0.008207
| EF | 810 | 246.9512 | 1 | -7.0752 | -0.0070752 | 0.0070752 | 0.0001052 | -0.0001052 | 0.014869 | -0.0010918 | -0.008167
Sum | [8 empty] | 0.00014978 | 0.074153
Trial 4 |  | length (ft) | length (m) | k | Qo (lps) | Qo (m3/s) | Qo(abs)(m3/s) | Ho (abs) (m) | Ho (m) | H0/Qo | Δ (m3/s) | Corrected Qo (m3/s)
Loop 1 | AB | 810 | 246.9512 | 1 | 8.1186 | 0.0081186 | 0.0081186 | 0.00013569 | 0.00013569 | 0.016713 | -0.00041647 | 0.0077022
| BC | 435 | 132.622 | 1 | 8.1086 | 0.0081086 | 0.0081086 | 0.00013538 | 0.00013538 | 0.016696 | -0.00041647 | 0.0076922
| DA | 435 | 132.622 | 1 | 8.2186 | 0.0082186 | 0.0082186 | 0.0001388 | 0.0001388 | 0.016888 | -0.00041647 | 0.0078022
| DC | 810 | 246.9512 | 1 | -13.5744 | -0.013574 | 0.013574 | 0.00035118 | -0.00035118 | 0.025871 | -0.00041647 | -0.014427
Sum | [8 empty] | 5.8685e-05 | 0.076168
Trial 4 |  | length (ft) | length (m) | k | Qo (lps) | Qo (m3/s) | Qo(abs)(m3/s) | Ho (abs) (m) | Ho (m) | H0/Qo | Δ (m3/s) | Corrected Qo (m3/s)
Loop 2 | DC | 810 | 246.9512 | 1 | 13.5744 | 0.013574 | 0.013574 | 0.00035118 | 0.00035118 | 0.025871 | 0.00043638 | 0.014427
| FC | 435 | 132.622 | 1 | -8.167 | -0.008167 | 0.008167 | 0.00013719 | -0.00013719 | 0.016798 | 0.00043638 | -0.0077306
| DE | 435 | 132.622 | 1 | -8.207 | -0.008207 | 0.008207 | 0.00013843 | -0.00013843 | 0.016868 | 0.00043638 | -0.0077706
| EF | 810 | 246.9512 | 1 | -8.167 | -0.008167 | 0.008167 | 0.00013719 | -0.00013719 | 0.016798 | 0.00043638 | -0.0077306
Sum | [8 empty] | -6.1625e-05 | 0.076334
|  | length (ft) | length (m) | Corrected Qo(Lps) | Corrected Qo (m3/s) | Qo(abs)(m3/s) | Ho (abs) (m) | Ho/L (m/m) | Diameter (mm)
Loop 1 | AB | 810 | 246.9512 | 7.7022 | 0.0077022 | 0.0077022 | 0.00012309 | 4.9845e-07 | 350
| BC | 435 | 132.622 | 7.6922 | 0.0076922 | 0.0076922 | 0.0001228 | 9.2593e-07 | 350
| DA | 435 | 132.622 | 7.8022 | 0.0078022 | 0.0078022 | 0.00012607 | 9.5057e-07 | 350
| DC | 810 | 246.9512 | -14.4272 | -0.014427 | 0.014427 | 0.00039309 | 1.5918e-06 | 400
|  | length (ft) | length (m) | Corrected Qo(Lps) | Corrected Qo (m3/s) | Qo(abs)(m3/s) | Ho (abs) (m) | Ho/L (m/m) | Diameter (mm)
Loop 2 | DC | 810 | 246.9512 | 14.4272 | 0.014427 | 0.014427 | 0.00039309 | 1.5918e-06 | 400
| FC | 435 | 132.622 | -7.7306 | -0.0077306 | 0.0077306 | 0.00012393 | 9.345e-07 | 350
| DE | 435 | 132.622 | -7.7706 | -0.0077706 | 0.0077706 | 0.00012512 | 9.4346e-07 | 350
| EF | 810 | 246.9512 | -7.7306 | -0.0077306 | 0.0077306 | 0.00012393 | 5.0186e-07 | 350
| 0.1 | [7 empty] | 0.01
|  |  |  | A | 2.9 | B
|  |  |  | 3 |  | 2.89
9.35
| 30 |  |  | D | -25 | C
25
20.5
|  |  |  | -2 |  | -1.96
| 0.04 |  |  | E | -1.96 | F